## Таблица
Тип | Выходная скорость, об/мин | Крут. мом-т [Нм] | Тип электродвигателя | Номинальная мощность PN, кВт | Скорость, об/мин | Конденсатор, мкФ | Пусковой конденсатор, мкФ | Номинальный ток IN, A | Макс. ток Imax, A | Пусковой ток IA, A | cos ϕ | Значение токового авт. выкл., A | Контактор | Тиристор
SA 07.2 | 4 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 5,6 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 8 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 11 | 30 | VE0048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 16 | 30 | VE0048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1
SA 07.2 | 22 | 30 | VE0048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1
SA 07.2 | 32 | 25 | VE0048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.2 | 45 | 25 | AE0048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.2 | 63 | 25 | AE0048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | –
SA 07.2 | 90 | 25 | AC0048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | –
SA 07.2 | 125 | 25 | AC0048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,3 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | –
SA 07.2 | 180 | 25 | AC0048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,5 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | –
SA 07.2 | 4 | 25 | AC0048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 5,6 | 25 | VE0048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 8 | 25 | VE0048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 11 | 25 | VE0048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.2 | 16 | 25 | VE0048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1
SA 07.2 | 22 | 60 | VE0048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1
SA 07.6 | 32 | 50 | VE0048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.6 | 45 | 50 | AE0048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.6 | 63 | 50 | AE0048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | –
SA 07.6 | 90 | 50 | AC0048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | –
SA 07.6 | 125 | 50 | AC0048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | –
SA 07.6 | 180 | 50 | AC0048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | –
SA 07.6 | 4 | 50 | AC0048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.6 | 5,6 | 50 | VE0048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1
SA 07.6 | 8 | 50 | VE0048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.6 | 11 | 50 | VE0048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1
SA 07.6 | 16 | 50 | VE0048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | А1 | B1
SA 07.6 | 22 | 120 | VE0048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | А1 | B1
SA 10.2 | 32 | 100 | VE0048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | –
SA 10.2 | 45 | 100 | AC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | –
SA 10.2 | 63 | 100 | AC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –
SA 10.2 | 90 | 100 | AC0056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –
SA 10.2 | 125 | 100 | AC0056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 17 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –
SA 10.2 | 180 | 100 | AC0056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 18 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –
SA 10.2 | 4 | 100 | AC0056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | А1 | B1
SA 10.2 | 5,6 | 100 | VE0056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | А1 | B1
SA 10.2 | 8 | 100 | VE0056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1
SA 10.2 | 11 | 100 | VE0056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1
SA 14.2 | 16 | 250 | VE0056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | –
SA 14.2 | 22 | 250 | VC0056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | –
SA 14.2 | 32 | 250 | VC0056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | –
SA 14.2 | 45 | 250 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | –
SA 14.2 | 4 | 250 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1
SA 14.2 | 5,6 | 500 | VE0056-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 40 | – | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1
SA 14.2 | 8 | 500 | VE0056-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 40 | – | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | –
SA 14.6 | 11 | 400 | VC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | –
SA 14.6 | 16 | 400 | VC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –
SA 14.6 | 22 | 400 | VC0056-2-0,80 | 0,80 | 2800 | – | 850 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | –