## Таблица
Тип | Выходная скорость, об/мин | Крут. мом-т [Нм] | Тип электродвигателя | Номинальная мощность PN, кВт | Скорость, об/мин | Конденсатор, мкФ | Пусковой конденсатор, мкФ | Номинальный ток IN, A | Макс. ток Imax, A | Пусковой ток IA, A | cos ϕ | Значение токового авт. выкл., A | Контактор | Тиристор
| 4 | 30 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1
| 5,6 | 30 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1
| 8 | 30 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
| 11 | 30 | VE0R48-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 16 | 30 | VE0R48-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1
SAR 07.6 | 22 | 30 | VE0R48-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1
SAR 07.6 | 32 | 30 | VE0R48-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1
SAR 07.6 | 45 | 30 | AE0R48-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1
SAR 07.6 | 4 | 30 | AE0R48-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 5,6 | 30 | VE0R48-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 8 | 30 | VE0R48-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 11 | 30 | VE0R48-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 16 | 30 | VE0R48-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1
SAR 07.6 | 22 | 30 | VE0R48-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1
SAR 07.6 | 32 | 30 | VE0R48-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1
SAR 07.6 | 45 | 30 | AE0R48-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1
SAR 07.6 | 4 | 30 | AE0R48-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 5,6 | 30 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1
SAR 07.6 | 8 | 30 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1
SAR 10.2 | 11 |  | VE0R48-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1
SAR 10.2 | 16 |  | VE0R48-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1
SAR 10.2 | 22 |  | VE0R48-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1
SAR 10.2 | 4 |  | VE0R48-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1
SAR 10.2 | 5,6 |  | VE0R56-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1
SAR 14.2 | 8 |  | VE0R56-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1
SAR 14.2 | 11 |  | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1
SAR 14.2 | 4 |  | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1
SAR 14.6 | 5,6 |  | VE0R56-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 40 | – | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1