## Таблица
Тип | Выходная скорость, об/мин | Крут. мом-т [Нм] | Тип электродвигателя | Номинальная мощность PN, кВт | Скорость, об/мин | Конденсатор, мкФ | Пусковой конденсатор, мкФ | Номинальный ток IN, A | Макс. ток Imax, A | Пусковой ток IA, A | cos ϕ | Значение токового авт. выкл., A | Контактор | Тиристор
SQ 05.2 | 4 | 150 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.7 | 1.8 | 6.5 | 0.83 | 1.8 | A1 | B1
SQ 05.2 | 5.6 | 150 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.7 | 1.7 | 6.5 | 0.83 | 1.7 | A1 | B1
SQ 05.2 | 8 | 150 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1
SQ 05.2 | 11 | 150 | VW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1
SQ 05.2 | 16 | 150 | VW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | A1 | B1
SQ 05.2 | 22 | 150 | VW00063-4-0,02 | 0.02 | 1400 | 8.0 |  | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | A1 | B1
SQ 05.2 | 4 | 63 | SW00063-8-0,01 | 0.01 | 700 | 6.3 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 6.7 | 0.91 | 3.0 | A1 | B1
SQ 05.2 | 5.6 | 63 | VW00063-2-0,12 | 0.12 | 2800 | 30 |  | 2.2 | 2.9 | 6.7 | 0.91 | 2.9 | A1 | B1
SQ 05.2 | 8 | 63 | VW00063-2-0,12 | 0.12 | 2800 | 30 |  | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.90 | 2.1 | A1 | B1
SQ 05.2 | 11 | 63 | VW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 20 |  | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 0.90 | 2.0 | A1 | B1
SQ 07.2 | 16 | 300 | VW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 20 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.82 | 1.3 | A1 | B1
SQ 07.2 | 22 | 300 | VW00063-4-0,03 | 0.03 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.82 | 1.3 | A1 | B1
SQ 07.2 | 8 | 450 | SW00063-8-0,01 | 0.01 | 700 | 6.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1
SQ 07.2 | 11 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 0.92 | 2.4 | A1 | B1
SQ 07.2 | 16 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1
SQ 10.2 | 32 | 600 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1
SQ 10.2 | 42 | 600 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1
SQ 10.2 | 16 | 900 | VW00063-2-0,19 | 0.19 | 2800 | 30 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1
SQ 10.2 | 22 | 900 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 0.92 | 2.4 | A1 | B1
SQ 10.2 | 32 | 900 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1
SQ 12.2 | 45 | 1200 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.82 | 1.7 | A1 | B1
SQ 12.2 | 63 | 1200 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1
SQ 12.2 | 84 | 1200 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1
SQ 12.2 | 36 | 1800 | VW00063-2-0,19 | 0.19 | 2800 | 30 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1
SQ 14.2 | 72 | 2400 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1
SQ 14.2 | 100 | 2400 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.82 | 1.7 | A1 | B1