## Таблица
Тип | Выходная скорость, об/мин | Крут. мом-т [Нм] | Тип электродвигателя | Номинальная мощность PN, кВт | Скорость, об/мин | Конденсатор, мкФ | Пусковой конденсатор, мкФ | Номинальный ток IN, A | Макс. ток Imax, A | Пусковой ток IA, A | cos ϕ | Значение токового авт. выкл., A | Контактор | Тиристор
SQEx 05.2 | 4 | 63 | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,7 | 1,9 | 6,3 | 0,69 | 1,9 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 5,6 | 63 | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,7 | 1,8 | 6,3 | 0,69 | 1,8 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 8 | 63 | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 11 | 63 | VWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 16 | 63 | VWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 22 | 63 | VWX0063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 8,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 4 | 63 | SWX0063-8-0,01 | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 6,4 | 0,98 | 2,7 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 5,6 | 63 | VWX0063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 |  | 1,8 | 2,5 | 6,4 | 0,98 | 2,5 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 8 | 63 | VWX0063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 |  | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 0,98 | 2,1 | A1 | B1
SQEx 05.2 | 11 | 63 | VWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,8 | 2,0 | 3,6 | 0,98 | 2,0 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 16 | 450 | VWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 22 | 450 | VWX0063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 8 | 450 | SWX0063-8-0,01 | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 11 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 16 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 22 | 450 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 600 | 450 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16
SQEx 07.2 | 32 | 450 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 45 | 450 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 16 | 900 | VWX0063-2-0,19 | 0,19 | 2800 | 25 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 22 | 900 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1
SQEx 07.2 | 32 | 900 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 45 | 1200 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 63 | 1200 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 90 | 1200 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 36 | 1800 | VWX0063-2-0,19 | 0,19 | 2800 | 25 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 48 | 1800 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 72 | 2400 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1
SQEx 12.2 | 100 | 2400 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1