## Сводная
Документ | Стр. | Серия | Исполнение | Режим работы | Напряжение / частота | Тип | Выходная скорость, об/мин | Крут. мом-т [Нм] | Тип двигателя | P_N, кВт | Номинальная скорость, об/мин | Конденсатор, мкФ | Пусковой конденсатор, мкФ | I_N, A | I_max, A | I_A, A | cos | Пусковой ток авт. выкл., A | Контактор | Тиристор | мотор-скорость | Напряжение / частота Heater | Холостой ток авт. выкл., A | момент отк.зак | Отключение по концевым | Режим работы1 | P_N, кВт1 | Высоковольтные испытания [kV] | nom speed
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 4 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,02-4
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 5,6 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,02-5,6
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 8 | 30 | VE0048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,02-8
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 11 | 30 | VE0048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,04-11
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 16 | 30 | VE0048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1 | VE0048-4-0,04-16
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 22 | 30 | VE0048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1 | VE0048-2-0,06-22
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 32 | 30 | VE0048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1 | VE0048-2-0,06-32
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 45 | 30 | AE0048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1 | AE0048-4-0,10-45
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 63 | 30 | AE0048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | AE0048-4-0,10-63
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 90 | 30 | AC0048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | AC0048-2-0,20-90
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 125 | 30 | AC0048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,3 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | AC0048-2-0,20-125
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 180 | 25 | AC0048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,5 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | AC0048-2-0,30-180
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 4 | 25 | AC0048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1 | AC0048-2-0,30-4
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 5,6 | 25 | VE0048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,03-5,6
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 8 | 25 | VE0048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,03-8
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 11 | 25 | VE0048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,07-11
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 16 | 25 | VE0048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1 | VE0048-4-0,07-16
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.2 | 22 | 60 | VE0048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | А1 | B1 | VE0048-2-0,12-22
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 32 | 50 | VE0048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | А1 | B1 | VE0048-2-0,12-32
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 45 | 50 | AE0048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | А1 | B1 | AE0048-4-0,20-45
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 63 | 50 | AE0048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | AE0048-4-0,20-63
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 90 | 50 | AC0048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | AC0048-2-0,40-90
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 125 | 50 | AC0048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | AC0048-2-0,40-125
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 180 | 50 | AC0048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | AC0048-2-0,50-180
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 4 | 50 | AC0048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | AC0048-2-0,50-4
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 5,6 | 50 | VE0048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | А1 | B1 | VE0048-4-0,06-5,6
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 8 | 50 | VE0048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1 | VE0048-4-0,06-8
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 11 | 50 | VE0048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | А1 | B1 | VE0048-4-0,12-11
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 16 | 50 | VE0048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | А1 | B1 | VE0048-4-0,12-16
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 07.6 | 22 | 120 | VE0048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | А1 | B1 | VE0048-2-0,25-22
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 32 | 100 | VE0048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | VE0048-2-0,25-32
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 45 | 100 | AC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | AC0056-4-0,40-45
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 63 | 100 | AC0056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | AC0056-4-0,40-63
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 90 | 100 | AC0056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | AC0056-2-0,70-90
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 125 | 100 | AC0056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 17 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | AC0056-2-0,70-125
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 180 | 100 | AC0056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 18 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | AC0056-2-1,00-180
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 4 | 100 | AC0056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | А1 | B1 | AC0056-2-1,00-4
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 5,6 | 100 | VE0056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | А1 | B1 | VE0056-4-0,12-5,6
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 8 | 100 | VE0056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1 | VE0056-4-0,12-8
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 11 | 100 | VE0056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1 | VE0056-4-0,25-11
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 16 | 100 | VE0056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | – | VE0056-4-0,25-16
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 22 | 100 | VC0056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | – | VC0056-2-0,45-22
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 32 | 100 | VC0056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | – | VC0056-2-0,45-32
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 45 | 100 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | – | AC0056-4-0,75-45
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 4 | 100 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1 | AC0056-4-0,75-4
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 500 | 100 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 40 | – | [5 empty] | AC0056-4-0,75-500
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 5,6 | 100 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | А1 | B1 | AC0056-4-0,75-5,6
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 10.2 | 8 | 100 | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | AC0056-4-0,75-8
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 14.6 | 11 |  | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | AC0056-4-0,75-11
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 14.6 | 16 |  | AC0056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | AC0056-4-0,75-16
SA 07.2 — SA 14.6, S2-15 мин, 220—240 В/50 Гц | 1 | SA | обычное | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SA 14.6 | 22 |  | VC0056-2-0,80 | 0,80 | 2800 | – | 850 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | VC0056-2-0,80-22
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 4 | 30 | VEX048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,02-4
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 5,6 | 30 | VEX048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,02-5,6
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 8 | 30 | VEX048-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,02-8
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 11 | 30 | VEX048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,04-11
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 16 | 30 | VEX048-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VEX048-4-0,04-16
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 22 | 30 | VEX048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VEX048-2-0,06-22
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 32 | 30 | VEX048-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VEX048-2-0,06-32
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 45 | 30 | AEX048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | AEX048-4-0,10-45
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 63 | 30 | AEX048-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | AEX048-4-0,10-63
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 90 | 30 | ACX048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 5,6 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | ACX048-2-0,20-90
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 125 | 30 | ACX048-2-0,20 | 0,20 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,3 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | ACX048-2-0,20-125
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 180 | 25 | ACX048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 4,9 | 6,5 | 36 | 0,52 | 5,0 | A2 | – | ACX048-2-0,30-180
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 4 | 30 | ACX048-2-0,30 | 0,30 | 2800 | – | 480 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | ACX048-2-0,30-4
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 5,6 | 30 | VEX048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,03-5,6
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 8 | 30 | VEX048-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,03-8
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 11 | 30 | VEX048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,07-11
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 16 | 30 | VEX048-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VEX048-4-0,07-16
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.2 | 22 | 60 | VEX048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VEX048-2-0,12-22
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 32 | 60 | VEX048-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1 | VEX048-2-0,12-32
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 45 | 60 | AEX048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1 | AEX048-4-0,20-45
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 63 | 60 | AEX048-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | AEX048-4-0,20-63
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 90 | 60 | ACX048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | ACX048-2-0,40-90
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 125 | 60 | ACX048-2-0,40 | 0,40 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | ACX048-2-0,40-125
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 180 | 50 | ACX048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 9,1 | 11 | 55 | 0,42 | 10 | A2 | – | ACX048-2-0,50-180
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 4 | 60 | ACX048-2-0,50 | 0,50 | 2800 | – | 480 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | ACX048-2-0,50-4
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 5,6 | 60 | VEX048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VEX048-4-0,06-5,6
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 8 | 60 | VEX048-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VEX048-4-0,06-8
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 11 | 60 | VEX048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VEX048-4-0,12-11
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 16 | 60 | VEX048-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 30 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1 | VEX048-4-0,12-16
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 07.6 | 22 | 120 | VEX048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1 | VEX048-2-0,25-22
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 32 | 120 | VEX048-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | VEX048-2-0,25-32
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 45 | 120 | ACX056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | ACX056-4-0,40-45
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 63 | 120 | ACX056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | ACX056-4-0,40-63
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 90 | 120 | ACX056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 8,0 | 14 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | ACX056-2-0,70-90
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 125 | 120 | ACX056-2-0,70 | 0,70 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 17 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | ACX056-2-0,70-125
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 180 | 100 | ACX056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 9,1 | 18 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | ACX056-2-1,00-180
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 4 | 120 | ACX056-2-1,00 | 1,00 | 2800 | – | 850 | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1 | ACX056-2-1,00-4
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 5,6 | 120 | VEX056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1 | VEX056-4-0,12-5,6
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 8 | 120 | VEX056-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VEX056-4-0,12-8
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 10.2 | 11 | 120 | VEX056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VEX056-4-0,25-11
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 16 | 120 | VEX056-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | – | VEX056-4-0,25-16
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 22 | 120 | VCX056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 6,4 | 10 | 54 | 0,65 | 7,3 | A2 | – | VCX056-2-0,45-22
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 32 | 120 | VCX056-2-0,45 | 0,45 | 2800 | – | 480 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | – | VCX056-2-0,45-32
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 45 | 120 | ACX056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 14 | 20 | 40 | 0,60 | 17 | A2 | – | ACX056-4-0,75-45
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 4 | 120 | ACX056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | ACX056-4-0,75-4
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 500 | 120 | ACX056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 40 | – | [5 empty] | ACX056-4-0,75-500
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 5,6 | 120 | ACX056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | ACX056-4-0,75-5,6
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.2 | 8 | 120 | ACX056-4-0,75 | 0,75 | 1400 | – | 850 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | ACX056-4-0,75-8
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.6 | 11 | 120 | VCX056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 9,8 | 12 | 44 | 0,40 | 10 | A2 | – | VCX056-4-0,40-11
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.6 | 16 | 120 | VCX056-4-0,40 | 0,40 | 1400 | – | 440 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | VCX056-4-0,40-16
SAEx 07.2 – SAEx 14.6, S2-15 мин, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAEx | Ex | S2 – 15 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SAEx 14.6 | 22 | 120 | VCX056-2-0,80 | 0,80 | 2800 | – | 850 | 8,3 | 16 | 70 | 0,80 | 12 | A2 | – | VCX056-2-0,80-22
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 4 | 0 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,02-4
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 5,6 | 0 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,02-5,6
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 8 | 0 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,02-8
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 11 | 0 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,02-11
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 16 | 0 | VE0R48-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 10 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,02-16
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 22 | 0 | VE0R48-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,2 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,06-22
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 32 | 0 | VE0R48-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,06-32
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 45 | 0 | AE0R48-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | AE0R48-4-0,10-45
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 4 | 0 | AE0R48-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 30 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | AE0R48-4-0,10-4
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 5,6 | 0 | VE0R48-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,03-5,6
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 8 | 0 | VE0R48-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 10 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,03-8
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.2 | 11 | 0 | VE0R48-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,07-11
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 16 | 0 | VE0R48-4-0,07 | 0,07 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,07-16
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 22 | 0 | VE0R48-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 1,8 | 2,7 | 7,5 | 0,97 | 2,0 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,12-22
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 32 | 0 | VE0R48-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,12-32
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 45 | 0 | AE0R48-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,71 | 4,6 | A1 | B1 | AE0R48-4-0,20-45
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 4 | 0 | AE0R48-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 30 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | AE0R48-4-0,20-4
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 5,6 | 0 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 0,75 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,06-5,6
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 8 | 0 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,06-8
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 07.6 | 120 | 0 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 30 | – | [5 empty] | VE0R48-4-0,06-120
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 10.2 | 11 | 0 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 0,65 | 4,6 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,06-11
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 10.2 | 16 | 0 | VE0R48-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 15 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1 | VE0R48-4-0,06-16
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 10.2 | 22 | 0 | VE0R48-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,6 | 4,2 | 14 | 0,78 | 3,0 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,25-22
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 10.2 | 4 | 0 | VE0R48-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R48-2-0,25-4
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 10.2 | 5,6 | 0 | VE0R56-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,4 | 2,8 | 13 | 0,68 | 2,5 | A1 | B1 | VE0R56-4-0,12-5,6
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 14.2 | 8 | 0 | VE0R56-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 25 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VE0R56-4-0,12-8
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 14.2 | 11 | 0 | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,8 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VE0R56-4-0,25-11
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 14.2 | 4 | 0 | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VE0R56-4-0,25-4
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 14.2 | 500 | 0 | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 40 | – | [5 empty] | VE0R56-4-0,25-500
SAR 07.2 – SAR 14.6, S4 - 25 %, 220 В – 240 В/50 Гц | 1 | SAR | обычное | S4 – 25 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SAR 14.6 | 5,6 | 0 | VE0R56-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 40 | – | 2,7 | 4,8 | 13 | 0,99 | 3,4 | A1 | B1 | VE0R56-4-0,25-5,6
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 4 | 450 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.7 | 1.8 | 6.5 | 0.83 | 1.8 | A1 | B1 | VW00063-2-0,06-4
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 5.6 | 450 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.7 | 1.7 | 6.5 | 0.83 | 1.7 | A1 | B1 | VW00063-2-0,06-5.6
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 8 | 450 | VW00063-2-0,06 | 0.06 | 2800 | 20 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1 | VW00063-2-0,06-8
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 11 | 450 | VW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1 | VW00063-4-0,04-11
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 16 | 450 | VW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | A1 | B1 | VW00063-4-0,04-16
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 22 | 450 | VW00063-4-0,02 | 0.02 | 1400 | 8.0 |  | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | A1 | B1 | VW00063-4-0,02-22
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 32 | 450 | VW00063-4-0,02 | 0.02 | 1400 | 8.0 |  | 1400 | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.55 | 1.7 | VW00063-4-0,02-32
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 63 | 450 | VW00063-4-0,02 | 0.02 | 1400 | 8.0 |  | 700 | 6.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.82 | 1.0 | VW00063-4-0,02-63
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 4 | 450 | VW00063-4-0,02 | 0.02 | 1400 | 8.0 |  | 2.2 | 3.0 | 6.7 | 0.91 | 3.0 | A1 | B1 | VW00063-4-0,02-4
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 5.6 | 450 | VW00063-2-0,12 | 0.12 | 2800 | 30 |  | 2.2 | 2.9 | 6.7 | 0.91 | 2.9 | A1 | B1 | VW00063-2-0,12-5.6
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 8 | 450 | VW00063-2-0,12 | 0.12 | 2800 | 30 |  | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.90 | 2.1 | A1 | B1 | VW00063-2-0,12-8
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 11 | 450 | VW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 20 |  | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 0.90 | 2.0 | A1 | B1 | VW00063-4-0,06-11
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 16 | 450 | VW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 20 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.82 | 1.3 | A1 | B1 | VW00063-4-0,06-16
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 22 | 450 | VW00063-4-0,03 | 0.03 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.82 | 1.3 | A1 | B1 | VW00063-4-0,03-22
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 32 | 450 | VW00063-4-0,03 | 0.03 | 1400 | 12 |  | 1400 | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.55 | 1.7 | VW00063-4-0,03-32
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 63 | 450 | VW00063-4-0,03 | 0.03 | 1400 | 12 |  | 700 | 6.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.82 | 1.1 | VW00063-4-0,03-63
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 8 | 450 | VW00063-4-0,03 | 0.03 | 1400 | 12 |  | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1 | VW00063-4-0,03-8
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 11 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 0.92 | 2.4 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-11
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 16 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-16
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 32 | 450 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1 | SW00063-4-0,06-32
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 42 | 450 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1 | SW00063-4-0,04-42
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 63 | 450 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1400 | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | SW00063-4-0,04-63
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 11 | 450 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 2800 | 30 | 2.4 | 3.2 | 6.7 | 0.91 | 3.2 | SW00063-4-0,04-11
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 16 | 450 | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1 | SW00063-4-0,04-16
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 22 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 0.92 | 2.4 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-22
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 10.2 | 32 | 450 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-32
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 45 |  | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.82 | 1.7 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-45
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 63 |  | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 0.83 | 1.4 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-63
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 84 |  | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 0.83 | 1.3 | A1 | B1 | SW00063-4-0,04-84
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 125 |  | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1400 | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.59 | 1.7 | SW00063-4-0,04-125
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 24 |  | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 2800 | 30 | 2.4 | 3.1 | 6.7 | 0.91 | 3.1 | SW00063-4-0,04-24
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 12.2 | 36 |  | SW00063-4-0,04 | 0.04 | 1400 | 12 |  | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 0.92 | 2.3 | A1 | B1 | SW00063-4-0,04-36
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 14.2 | 72 | 2400 | VW00063-4-0,10 | 0.10 | 1400 | 20 |  | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.82 | 1.8 | A1 | B1 | VW00063-4-0,10-72
SQ 05.2 – SQ 14.2, S2 - 10 min, 220 V – 240 V/50 Hz | 1 | SQ | обычное | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQ 14.2 | 100 | 2400 | SW00063-4-0,06 | 0.06 | 1400 | 16 |  | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.82 | 1.7 | A1 | B1 | SW00063-4-0,06-100
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 4 |  | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,7 | 1,9 | 6,3 | 0,69 | 1,9 | A1 | B1 | VWX0063-2-0,06-4
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 5,6 |  | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,7 | 1,8 | 6,3 | 0,69 | 1,8 | A1 | B1 | VWX0063-2-0,06-5,6
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 8 |  | VWX0063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWX0063-2-0,06-8
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 11 |  | VWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,04-11
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 16 |  | VWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,04-16
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 22 |  | VWX0063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 8,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,02-22
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 32 |  | VWX0063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 8,0 |  | 0,01 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,74 | VWX0063-4-0,02-32
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 63 |  | VWX0063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 8,0 |  | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,99 | VWX0063-4-0,02-63
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 4 |  | VWX0063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 8,0 |  | 1,8 | 2,7 | 6,4 | 0,98 | 2,7 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,02-4
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 5,6 |  | VWX0063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 |  | 1,8 | 2,5 | 6,4 | 0,98 | 2,5 | A1 | B1 | VWX0063-2-0,12-5,6
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 8 |  | VWX0063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 25 |  | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 0,98 | 2,1 | A1 | B1 | VWX0063-2-0,12-8
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 05.2 | 11 |  | VWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,8 | 2,0 | 3,6 | 0,98 | 2,0 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,06-11
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 16 | 450 | VWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,06-16
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 22 | 450 | VWX0063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,03-22
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 32 | 450 | VWX0063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 12 |  | 0,01 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,74 | VWX0063-4-0,03-32
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 63 | 450 | VWX0063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 12 |  | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,99 | VWX0063-4-0,03-63
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 8 | 450 | VWX0063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,03-8
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 11 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-11
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 16 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-16
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 22 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-22
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 32 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-32
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 45 | 450 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-45
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 63 | 450 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,02 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | SWX0063-4-0,04-63
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 11 | 450 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,19 | 2800 | 25 | 2,0 | 2,6 | 6,4 | 0,99 | SWX0063-4-0,04-11
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 16 | 450 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-16
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 22 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-22
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 07.2 | 32 | 450 | VWX0063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | VWX0063-4-0,10-32
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 45 |  | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,06-45
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 63 |  | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,06-63
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 90 |  | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-90
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 125 |  | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,02 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | SWX0063-4-0,04-125
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 24 |  | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,19 | 2800 | 25 | 2,0 | 2,6 | 6,4 | 0,99 | SWX0063-4-0,04-24
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 36 |  | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-36
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 12.2 | 48 |  | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-48
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 14.2 | 72 | 2400 | SWX0063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,04-72
SQEx 05.2 — SQEx 14.2, S2-10 мин, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQEx | Ex | S2 – 10 мин | 220 – 240 В / 50 Гц | SQEx 14.2 | 100 | 2400 | SWX0063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | SWX0063-4-0,06-100
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 8 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,04-8
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 11 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,04-11
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 16 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,04-16
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 150 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,02 | 1400 | 8,0 |  |  |  |  | VWXR063-4-0,04-150
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 22 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | 1,0 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,04-22
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 32 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,01 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,74 | VWXR063-4-0,04-32
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 63 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,99 | VWXR063-4-0,04-63
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 8 |  | VWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 0,98 | 2,1 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,04-8
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 11 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,8 | 2,0 | 3,6 | 0,98 | 2,0 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,06-11
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 16 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,06-16
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 05.2 | 300 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 0,03 | 1400 | 12 |  |  |  |  | VWXR063-4-0,06-300
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 22 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,96 | 1,2 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,06-22
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 32 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 0,01 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,74 | VWXR063-4-0,06-32
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 63 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 0,01 | 700 | 6,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,99 | VWXR063-4-0,06-63
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 11 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 0,10 | 1400 | 20 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | VWXR063-4-0,06-11
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 16 |  | VWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,06-16
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 07.2 | 22 |  | SWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,06-22
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 32 | 900 | SWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,06-32
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 45 | 900 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,04-45
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 63 | 900 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,02 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | SWXR063-4-0,04-63
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 16 | 900 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,04-16
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 22 | 900 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-22
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 32 | 900 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-32
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 45 | 900 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-45
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 63 | 900 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-63
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 90 | 900 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,96 | 1,3 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,04-90
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 125 | 900 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 0,02 | 1400 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,76 | SWXR063-4-0,04-125
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 36 | 1800 | SWXR063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 12 |  | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 0,99 | 2,2 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,04-36
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 10.2 | 48 | 2400 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 0,99 | 2,3 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-48
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 14.2 | 72 | 2400 | VWXR063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 20 |  | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 0,88 | 1,8 | A1 | B1 | VWXR063-4-0,10-72
SQREx 05.2 — SQREx 14.2, S4-20 %, 220 - 240 В/50 Гц | 1 | SQREx | Ex | S4 – 20 % | 220 – 240 В / 50 Гц | SQREx 14.2 | 100 | 2400 | SWXR063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 16 |  | 1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,88 | 1,7 | A1 | B1 | SWXR063-4-0,06-100